Российская Федерация

Иркутская область

городское поселение Белореченское муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я
 городского поселения 

Белореченского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 14 июля 2017 года

                                        
                       № 400




р.п. Белореченский

О проверке готовности 

к отопительному периоду в 2017-2018 г.г. городского поселения Белореченского муниципального образования 


Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации   от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», ст.ст. 23, 46  Устава Белореченского муниципального образования, администрация городского поселения Белореченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности городского поселения Белореченского муниципального образования к отопительному периоду 2017 - 2018 г.г. согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности    потребителей тепловой энергии  к отопительному периоду 2017-2018 г.г. согласно приложению 2.

3. Утвердить график работы комиссии по проверке готовности   потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017 - 2018 г.г. согласно приложению 3.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации - газете «Белореченский вестник» и разместить на официальном сайте администрации (Семенюра О.В. - начальник  организационного отдела).

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения 
Белореченского

муниципального образования                                                          С.В. Ушаков
Подготовил:

Ведущий специалист ЖКХ                                                       О.В. Криницына 
Дата:

СОГЛАСОВАНО 

Начальник юридического отдела                                              Н.Г. Лемешевская
Дата:                                                                           

	

	


1 экз. - в Дело;

1 экз. – ведущий специалист по ЖКХ;

1 экз. – технический директор УТС ТЭЦ 11 ОАО «Иркутскэнерго»;
1 экз. – начальник Усольского отделения ООО «Энергосбыт» 

1 экз. - государственный инспектор Прибайкальского управления Ростехнадзора

Приложение 1 






к Постановлению администрации

городского поселения  Белореченского

муниципального образования

от 14 июля 2017 года № 400

Программа 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г.
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1. Общие положения

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

· нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

· максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

· соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

· рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 

· выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

· разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

· постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

· четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

· укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

· материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

· выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования организует:

· работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

· проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материалов.

Оценка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании определяется не позднее 15 сентября текущего года комиссией, состав который утвержден постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования.
Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (приложение 3), в котором указываются:

· объекты, подлежащие проверке;

· сроки проведения проверки;

· документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложением № 3 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. (далее - Программа).
2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

· объект проверки готов к отопительному периоду;

· объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

· объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией городского поселения Белореченского муниципального образования, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для  теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленных графиком, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной графиком, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Глава городского поселения 
Белореченского

муниципального образования                                                          С.В. Ушаков    
Приложение № 1 

к Программе проведения проверки 
готовности к отопительному 
периоду 2017-2018 г.г.
· К Т проверки готовности к отопительному периоду теплопотребляющих установок 

· тепловых сетей потребителя 2017-2018 гг. 
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(город составления акта)
(дата составления акта)
В соответствии с предписанием по проверке готовности к отопительному периоду представитель Единой теплоснабжающей организации_________________
______________________________________________ отделения ООО «Иркутскэнергосбыт»__________________________ произвел проверку потребителя
	
	
	
	(наименование организации, наименование объекта, адрес)
	
	
	
	
	
	

	I. Общие сведения о теплопотребляющей установке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Система ГВС
	 открытая
	
	
	 закрытая
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Схема отопления
	 зависимая
	
	
	 независимая
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	от_________ до_________ Pраб = _____ МПа Dy =______ мм
	L= ________ м
	
	
	

	3
	Тепловые сети на балансе потребителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	от_________ до_________ Pраб = _____ МПа Dy =______ мм
	L= ________ м
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Арматура на вводе
	D y
	=______ мм
	
	 сталь
	 чугун
	 прочее
	
	
	

	5
	Арматура на ГВС
	D y
	=______ мм
	
	 сталь
	 чугун
	 прочее
	
	
	

	6
	Элеватор №_________
	 Сопло d =______ мм
	
	
	
	 Шайба d =______ мм пломба №_______
	
	

	
	
	пломба №_______
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Насосы (тип, марка, количество)
	 на подающем трубопроводе
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	 на обратном трубопроводе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 на перемычке
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 на циркуляционном трубопроводе ГВС
	
	
	
	
	
	

	8
	Аварийная перемычка
	 есть  D y  =__________ мм
	нет
	
	
	
	
	нет
	
	

	9
	Прибор учета тепловой энергии
	Марка
	
	дата очередной госповерки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Марка
	
	дата очередной госповерки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Дебиторская задолженность потребителя перед ПАО "Иркутскэнерго" по состоянию на «_____»______________________2017 г. составляет
	
	


	
	______________________________________________________________________________ руб. _______________ коп.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Результаты проверки готовности теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителя
	
	
	
	
	
	

	
	адрес ТПУ_____________________________________________________________________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименования
	
	
	
	
	
	Отметка о
	
	Дата устранения
	

	п/п
	
	
	
	
	
	
	выполнении
	
	Установленная
	Фактическая
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Задолженность за поставленные тепловую энергию, теплоноситель отсутствует
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предоставить  копии  приказа  о  назначении
	ответственного  и  протокола
	решения
	аттестационной
	
	
	
	
	
	

	2
	комиссии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальные схемы и инструкции для
	
	
	
	
	
	

	3
	обслуживающего персонала, инструкции по предотвращению и ликвидации технологических нарушений
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и соответствие их действительности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Промывка/дезинфекция:
	
	
	Дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Системы отопления (наличие акта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2. Системы вентиляции (наличие акта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. ГВС (наличие акта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Тепловые сети (наличие акта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Испытания на плотность и прочность
	
	Давление, кгс/см 2
	
	
	Дата
	
	
	
	
	
	

	
	1. Системы отопления (наличие акта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2. Системы вентиляции (наличие акта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. ГВС (наличие акта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Тепловые сети (наличие акта)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. ИТП
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	№
	
	Наименования
	Отметка о
	Дата устранения
	

	п/п
	
	
	выполнении
	Установленная
	Фактическая
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Запорняая арматура на вводе в ИТП
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	
	1.Использование на вводе стальной запорной арматуры
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2.
	Наличие надписей на арматуре
	
	
	
	

	
	Укомплектованность показывающими манометрами
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.
	после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей,
	
	
	
	

	
	паропроводов и конденсатопроводов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.
	после узла смешения на подающем трубопроводе в системе отопления по ходу теплоносителя
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.
	до узла смешения на обратном трубопроводе из системы отопления по ходу теплоносителя
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	
	4.
	на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	5.
	до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	6.
	на паропроводах до и после редукционных клапанов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	7.
	на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам
	
	
	
	

	
	потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления
	
	
	
	

	
	теплоты
	
	
	
	

	
	Укомплектовать ТПУ штуцерами для манометров
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.
	до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей,
	
	
	
	

	8
	паропроводов и конденсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно,
	
	
	
	

	
	для узлов ввода - обязательно во всех случаях);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.
	до и после грязевиков, фильтров и водомеров;
	
	
	
	

	
	Укомплектованность ТПУ термометрами показывающими
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.
	после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей,
	
	
	
	

	
	паропроводов и конденсатопроводов;
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	
	2.
	на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	теплоносителя
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.
	на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками
	
	
	
	

	
	4.
	на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства
	
	
	
	

	
	Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.
	на обратном трубопроводе до запорной арматуры (по ходу теплоносителя) для промывки и
	
	
	
	

	
	опорожнения систем потребления теплоты;
	
	
	
	

	10
	2.
	в высших точках всех трубопроводов - условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха
	
	
	
	

	
	(воздушники);
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.
	в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах - условным диаметром не
	
	
	
	

	
	менее 25 мм для спуска воды (спускники)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	Наличие и работоспособность прибора учета тепловой энергии
	
	
	
	

	
	Наличие устройства для механической очистки от взвешенных частиц на подающем трубопроводе на
	
	
	
	

	12
	вводе после входной задвижки и на обратном трубопроводе перед выходной задвижкой по ходу
	
	
	
	

	
	теплоносителя
	
	
	
	

	13
	Наличие устройства на вводах трубопроводов тепловых сетей в здание, предотвращающие
	
	
	
	

	
	проникновение воды и газа в здания
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а
	
	
	
	

	14
	так же трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенные в подвалах и других
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	15
	Наличие окраски трубопроводов в пределах ИТП
	
	
	
	

	16
	Наличие регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего
	
	
	
	

	
	водоснабжения
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	17
	В присутствии представителя энергоснабжающей организации произведена установка расчетных сопел,
	
	
	
	

	
	ограничительных устройств и произведена их опломбировка
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	18
	Наличие искусственного освещения в помещении теплового пункта
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Наличие автоматических регуляторов расхода теплоносителя в системе отопления для регулирования
	
	
	
	

	19
	подачи теплоты в зависимости  от изменения параметров температуры наружного воздуха (только для
	
	
	
	

	
	автоматизированного ИТП)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Наличие обратных клапанов в зависимости от схемы теплоснабжения:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.
	на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к
	
	
	
	

	
	обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к
	
	
	
	

	
	водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.
	на трубопроводе холодной воды перед водоподогревателями системы горячего водоснабжения за
	
	
	
	

	
	водомерами по ходу воды
	
	
	
	

	
	3.
	на ответвлении от обратного трубопровода тепловой сети перед регулятором смешения в открытой
	
	
	
	

	
	системе теплоснабжения
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	4.
	на трубопроводе перемычки между подающим и обратным трубопроводами систем отопления или
	
	
	
	

	20
	вентиляции при установке смесительных или корректирующих насосов на подающем или обратном
	
	
	
	

	
	трубопроводе этих систем
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	5.
	на нагнетательном патрубке каждого насоса до задвижки при установке более одного насоса
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	6.
	на обводном трубопроводе у подкачивающих насосов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	7.
	на подпиточном трубопроводе системы отопления при отсутствии на нем насоса
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	8.
	при статическом давлении в тепловой сети, превышающем допускаемое давление для систем
	
	
	
	

	
	потребления теплоты, - отсекающий клапан на подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт, а
	
	
	
	

	
	на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта - предохранительный и обратный
	
	
	
	

	
	клапаны
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	№
	Наименования
	Отметка о
	Дата устранения
	

	п/п
	
	выполнении
	Установленная
	Фактическая
	

	
	
	
	
	
	

	21
	Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапана)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	22
	Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией отсутствуют
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	23
	Отсутствие свободного доступа в помещение теплового пункта
	
	
	
	

	24
	Системы внутреннего теплоснабжения зданий должны обеспечивать гидравлическую и тепловую
	
	
	
	

	
	устойчивость (балансировочные клапаны)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Наличие, работоспособность автоматического регулирования расхода тепловой энергии в системе
	
	
	
	

	
	вентиляции для обеспечения заданной температуры воздуха внутри помещений и температуры обратной
	
	
	
	

	25
	сетевой воды. Наличие автоматической блокировки вентилятора, обеспечивающей минимальную подачу
	
	
	
	

	
	теплоносителя для исключения замораживания трубок калориферов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Наличие диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом
	
	
	
	

	26
	подключения циркуляционного трубопровода системы горячего водоснабжения для осуществления
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	циркуляции теплоносителя ‒ для открытых систем теплоснабжения
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	27
	Наличие ограничительного устройства на вводе в ИТП или узла ввода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение готовности к приему теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив» для
	
	
	
	

	28
	предотвращения риска размораживания систем теплоснабжения, при возникновении повреждений на
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	подводящих сетях
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* сокращения, допускаемые при оформлении результатов проверки представителем Единой теплоснабжающей организации: «вып.» - выполнено, «не вып.» - не выполнено, «не предусм.» - не предусмотрено, дата устранения замечаний указывается в формате ХХ.ХХ.ХХ г.
Представитель Единой теплоснабжающей организации ________________________________
____________________________________________________________отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"__________________________________________
(должность, отделение)
(подпись, расшифровка подписи)
С результатами проведенной проверки ознакомлен, с замечаниями согласен, одни экземпляр акта получил:
"_____" __________________20____ г.

(подпись, расшифровка подписи уполномоченного представителя потребителя)
Примечание:
1. Результаты повторной проверки готовности по устранению замечаний теплопотребляющих установок потребителей оформляются в разделе III. 

2. Оценку «Готов» получает потребитель при условии выполнения им всех мероприятий, согласно перечня из раздела II приложения к акту . 

3. Оценка «Готов при условии устранения в установленный срок замечаний» устанавливается только при не выполнении потребителем на момент осмотра энергоустановки мероприятий, указанных в пунктах 1, 11, 17 раздела II . 

4. При невыполнении мероприятий, за исключением указанных в пункте 3 примечания, потребитель получает Акт проверки выполнения предписания с оценкой «Не готов». 

III. Отметки по устранению замечаний 
	
	
	(дата составления акта)
	

	
	
	
	

	№
	Наименования замечаний
	Устранение, повторные сроки для
	

	п/п
	
	устранения замечаний
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Представитель Единой теплоснабжающей организации ________________________________
____________________________________________________________отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"__________________________________________
(должность, отделение)
(подпись, расшифровка подписи)
С результатами проведенной проверки ознакомлен, с замечаниями согласен, один экземпляр акта получил:
"_____" __________________20____ г.

(подпись, расшифровка подписи уполномоченного представителя потребителя)
Приложение № 3 

к программе проведения проверки 
готовности к отопительному 
периоду 2017-2018  г.г.
Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.

Глава городского поселения 
Белореченского

муниципального образования                                                          С.В. Ушаков
Приложение 2






к Постановлению администрации

городского поселения Белореченского

муниципального образования

от 14 июля 2017 года № 400
Состав

 комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 г.г.
	
	Председатель комиссии:
	

	
	Ушаков С.В.

	- глава администрации городского поселения Белореченского муниципального образования;

	
	Члены комиссии:
Криницына О.В.
	-  ведущий специалист по ЖКХ администрации городского поселения Белореченского муниципального образования;

	
	Каргопольцев А.Л.
	-технический директор УТС ТЭЦ 11 ОАО «Иркутскэнерго» (по согласованию); 

	
	Костин С.Н.
	- начальник Усольского отделения ООО «Энергосбыт» (по согласованию); 

	
	
	

	 
	 Представитель федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Енисейское управление (по согласованию)
	-государственный инспектор федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ( Ростехнадзор) Енисейское управление  (по согласованию)


Глава городского поселения 
Белореченского
муниципального образования                                                          С.В. Ушаков
Приложение 3






к Постановлению администрации

городского поселения Белореченского

муниципального образования

от 14 июля 2017 года № 400
График 

работы комиссии по проверке готовности   потребителей тепловой энергии
 к отопительному периоду 2017-2018 г.г.
	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Сроки проведения проверки
	Документы, 

проверяемые в ходе проверки

	1
	Жилищный фонд
	  01.09.2017 - 14.09.2017
	В соответствии с приложением №3 к Программе 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г.



	2
	Объекты социальной сферы
	
	В соответствии с

приложением № 3 к Программе 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г.




Глава городского поселения 
Белореченского

муниципального образования                                                          С.В. Ушаков
г.








